Приложение 1

к решению Совета депутатов

Пайгармского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от 30 мая 2024 г. №19/133

УТВЕРЖДАЮ

«	»	2024

Схема теплоснабжения Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

на период до 2039 года

(актуализация на 2025 год)

Обосновывающие материалы

РАЗРАБОТАНО:

Администрация Пайгармского сельского поселения

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

# 2024г

Оглавление

Введение	14

Термины и определения	15

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	18

Часть1«Функциональная структура теплоснабжения»	18

    - В зонах производственных котельных	18

    - В зонах действия индивидуального теплоснабжения	18

Часть2 «Источники тепловой энергии»	18

    - Структура и технические характеристики основного оборудования	18

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	19

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	19

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	19

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	20

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	20

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	20

    - Среднегодовая загрузка оборудования	20

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	21

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	21

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	21

    - Перечень источников тепловой энергиии (или)оборудования(турбоагрегатов),входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденномрежиме:вцеляхобеспечениянадежноготеплоснабженияпотребителей	21

Часть3«Тепловые сети, сооружения на них»	22

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются)или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	22

    - Карты(схемы)тепловыхсетей,взонахдействияисточниковтепловойэнергии,вэлектронной форме и (или) на бумажном носителе	23

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции;типкомпенсирующихустройств;типпрокладки;краткуюхарактеристикугрунтов,вместах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их

материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	23

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	23

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	23

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	24

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и ихсоответствиеутвержденнымграфикамрегулированияотпускатеплавтепловыесети

.	24

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	24

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) запоследние5лет	24

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	24

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	25

    - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	26

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии(мощности) и теплоносителя	26

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года	27

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	27

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

.	28

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,отпущеннойизтепловыхсетейпотребителям,ианализплановпоустановкеприборовучета тепловой энергии и теплоносителя	28

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	28

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	28

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	28

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	28

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	29

Часть4 «Зоны действия источников тепловой энергии»	29

Часть5«Тепловыенагрузкипотребителейтепловойэнергии,групппотребителейтепловойэнергии-взонахдействияисточниковтепловойэнергии»	29

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	29

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	30

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	30

    - Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом	30

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	31

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	39

Часть6«Балансытепловоймощностиитепловойнагрузкивзонахдействияисточниковтепловойэнергии»	39

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	39

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	40

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	40

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	41

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловойэнергиисрезервамитепловоймощностинеттовзоныдействиясдефицитомтепловоймощности	42

Часть7«Балансы теплоносителя»	42

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть	42

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	43

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	44

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	44

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	44

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	44

    - Описание использования местных видов топлива	44

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	44

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	45

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	45

Часть9«Надежность теплоснабжения»	46

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	46

  - Частота отключений потребителей	46

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	46

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	46

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике	46

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей,отключенныхврезультатеаварийныхситуацийпритеплоснабжении	47

Часть10«Технико-экономическиепоказателитеплоснабжающихитеплосетевыхорганизаций»	47

    - Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	47

Часть11«Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения»	48

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой тепло сетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет	48

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения	48

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;	48

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	48

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет	48

    - Описаниесредневзвешенногоуровня,сложившихсязапоследние3года,ценнатепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	49

Часть12«Описаниесуществующихтехническихитехнологическихпроблемвсистемахтеплоснабженияпоселения,городскогоокруга,городафедерального значения»	49

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	49

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабженияпоселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин,приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работетеплопотребляющихустановокпотребителей);	50

    - Описаниесуществующихпроблемразвитиясистемтеплоснабжения;	50

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжениятопливом действующих систем теплоснабжения;	51

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющихна безопасность и надежность системы теплоснабжения.	51

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на целитеплоснабжения»	52

  - Данныебазовогоуровняпотреблениятепланацелитеплоснабжения	52

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные порасчетным элементам территориального деления и по зонам действия источниковтепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома,индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные зданияпромышленныхпредприятий,накаждомэтапе;	52

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление,вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетическойэффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии сзаконодательствомРоссийскойФедерации	52

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементетерриториального деления и в зоне действия каждого из существующих илипредлагаемыхдля строительстваисточниковтепловойэнергиинакаждомэтапе53

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементахтерриториального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения накаждом этапе	54

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условиивозможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростовобъемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами сразделением по видам теплопотребленияи повидам теплоносителя (горячая вода и пар)в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительстваисточниковтепловойэнергиинакаждом этапе	54

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа,городафедерального значения»	55

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителей»	56

  - Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализацииСхемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, вкаждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов(дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловойэнергии,устанавливаемыхнаоснованиивеличинырасчетнойтепловойнагрузки56

  - Гидравлическийрасчетпередачитеплоносителядлякаждогомагистральноговыводас целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергиейсуществующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети откаждогоисточникатепловойэнергии	58

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения приобеспеченииперспективнойтепловойнагрузкойпотребителей	58

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа,городафедерального значения»	59

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системтеплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случаеих изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжениявутвержденнойвустановленномпорядкесхеметеплоснабжения)	59

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системтеплоснабженияпоселения,городскогоокруга,городафедерального значения	59

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системтеплоснабженияпоселения,городскогоокруга,городафедеральногозначениянаосновеанализаценовых(тарифных)последствийдляпотребителей	60

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительностиводоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющимиустановкамипотребителей,втомчислеваварийныхрежимах»	61

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонахдействияисточниковтепловойэнергии	61

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) нагорячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системытеплоснабжения в зонедействия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемыйсучетомпрогнозныхсроковпереводапотребителей,подключенныхкоткрытойсистеметеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, назакрытуюсистемугорячеговодоснабжения	63

  - Сведенияоналичиибаков-аккумуляторов	63

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов)часовойрасходподпиточнойводывзонедействияисточниковтепловойэнергии63

  - Существующий и перспективный баланс производительностиводоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системытеплоснабжения	63

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружениюи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергии»	65

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения,индивидуальноготеплоснабжения,атакжепоквартирногоотопления	65

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями оботнесениигенерирующихобъектовкгенерирующимобъектам,мощностькоторых

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабженияпотребителей	65

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесениягенерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести кнарушениюнадежноститеплоснабжения(приотнесениитакогогенерирующегообъектак объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме вцелях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем годудолгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрическойэнергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическимиуказаниямипоразработкесхемтеплоснабжения	66

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке,установленномметодическимиуказаниямипоразработкесхемтеплоснабжения66

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующихисточников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективныхприростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическимиуказаниямипоразработкесхемтеплоснабжения.	67

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловойэнергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нуждытеплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базесуществующихиперспективныхтепловыхнагрузок	67

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных сувеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующихисточниковтепловойэнергии	67

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных поотношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режимекомбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергии	67

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрическойитепловойэнергии	68

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатациикотельныхприпередачетепловыхнагрузокнадругиеисточникитепловойэнергии68

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройкипоселения	68

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловоймощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловойнагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, городафедеральногозначения	68

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизациисуществующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтоплива	68

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах натерриториипоселения,городскогоокруга,городафедерального значения	69

  - Результатырасчетоврадиусаэффективноготеплоснабжения	69

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказеоборудованиякотельных	70

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловыхсетей»	72

  - Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны сизбыткомтепловоймощности(использованиесуществующихрезервов)	72

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективныхприростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственнуюзастройкувовновьосваиваемыхрайонахпоселения	72

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, приналичии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям отразличных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

.	72

  - Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловыхсетейдляповышенияэффективностифункционированиясистемытеплоснабжения,втомчисле за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

.	72

  - Предложенияпостроительствутепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежности теплоснабжения	72

  - Предложенийпореконструкциии(или)модернизациитепловыхсетейсувеличениемдиаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

.	73

  - Предложенияпореконструкциии(или)модернизациитепловыхсетей,подлежащихзамене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	73

  - Предложенияпостроительствуиреконструкциии(или)модернизациинасосныхстанций	74

Мероприятияпопредотвращениюаварийныхситуаций,втомчислеприотказеэлементовтепловыхсетей	74

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячеговодоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячеговодоснабжения»	75

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединенийтеплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов)к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытойсистеметеплоснабжения(горячеговодоснабжения),отдельнымучасткамтакойсистемы,назакрытуюсистемугорячего водоснабжения	75

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода воткрытойсистеметеплоснабжения(горячеговодоснабжения)	75

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системахтеплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем,обеспечивающихпередачутепловойэнергиикпотребителям	75

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системыгорячего водоснабжения	75

  - Оценкаэкономическойэффективностимероприятийпопереводуоткрытыхсистем

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем назакрытыесистемыгорячеговодоснабжения	75

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализациимероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения),отдельныхучастковтакихсистемназакрытыесистемыгорячеговодоснабжения76

Глава10«Перспективныетопливныебалансы»	77

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальныхчасовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов,необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловойэнергиинатерриториипоселения	77

  - Результатырасчетовпокаждомуисточникутепловойэнергиинормативныхзапасовтоплива	79

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе сиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергиииместныхвидовтоплива79

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля всоответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые,каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическимпараметрам"), ихдолю и значениенизшей теплотысгораниятоплива,используемыедляпроизводстватепловойэнергиипокаждойсистеметеплоснабжения	80

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый посовокупностивсехсистемтеплоснабжения,находящихсявсоответствующемпоселении,городском округе	80

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городскогоокруга	80

Глава11«Оценканадежноститеплоснабжения»	81

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей(аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в аварийныхситуаций)вкаждойсистеметеплоснабжения	81

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участковтепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации),среднеговременивосстановленияотказавшихучастковтепловыхсетейвкаждойсистеметеплоснабжения	85

  - Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной(безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям,присоединеннымкмагистральнымираспределительнымтеплопроводам	86

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводовк несению тепловойнагрузки	87

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийныхситуаций)ипростоевтепловыхсетейиисточниковтепловойэнергии	88

  - Предложения,обеспечивающиенадежностьсистемтеплоснабжения	88

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем сдублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативнуюготовностьэнергетическогооборудования	88

    - Установкарезервного оборудования	88

    - Организациясовместнойработынесколькихисточниковтепловойэнергиина

единуютепловуюсеть	88

    - Резервированиетепловыхсетейсмежныхрайоновпоселения,городскогоокруга

.	89

    - Устройстворезервныхнасосныхстанций	89

    - Установкабаков-аккумуляторов	89

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружениеи(или) модернизацию»	91

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства,реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источниковтепловойэнергииитепловыхсетей	91

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающихфинансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции итехнического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии итепловых сетей	93

  - Расчетыэкономическойэффективностиинвестиций	94

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализациипрограмм строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или)модернизациисистемтеплоснабжения	94

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа,городафедерального значения»	97

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологическихнарушенийнатепловыхсетях	98

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологическихнарушенийнаисточникахтепловойэнергии	98

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой сколлекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрическихстанцийикотельных)	98

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя кматериальнойхарактеристикетепловойсети	98

  - Коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощности	98

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетнойтепловойнагрузке	98

  - Долятепловойэнергии,выработаннойвкомбинированномрежиме(какотношениевеличины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величиневыработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, городафедеральногозначения)	98

  - Удельныйрасходусловноготопливанаотпускэлектрическойэнергии	98

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловойэнергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической итепловойэнергии)	98

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборамучета,вобщемобъемеотпущеннойтепловой энергии	98

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатациитепловыхсетей(длякаждойсистемытеплоснабжения)	99

  - Отношениематериальнойхарактеристикитепловыхсетей,реконструированныхзагод, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение заотчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных вутвержденнойсхеметеплоснабжения)(длякаждойсистемытеплоснабжения,атакжедляпоселения)	99

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источниковтепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловоймощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период ипрогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеметеплоснабжения)(для поселения)	99

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольногозаконодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствиеприменения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, за нарушение законодательства РоссийскойФедерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РоссийскойФедерации,законодательстваРоссийскойФедерацииоестественныхмонополиях99

Глава14«Ценовые(тарифные)последствия»	100

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждойсистеметеплоснабжения	100

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждойединойтеплоснабжающейорганизации	102

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемытеплоснабжениянаоснованииразработанныхтарифно-балансовыхмоделей	102

Глава15«Реестрединыхтеплоснабжающих организаций»	103

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающихорганизаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных вграницахпоселения,городскогоокруга,городафедерального значения	103

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень системтеплоснабжения,входящихвсоставединойтеплоснабжающейорганизации;	103

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающейорганизацииприсвоенстатусединойтеплоснабжающейорганизации	103

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проектасхемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единойтеплоснабжающейорганизации;	104

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации(организаций).	105

Глава16«Реестрпроектовсхемы теплоснабжения»	106

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническомуперевооружениюи(или)модернизацииисточниковтепловойэнергии	106

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническомуперевооружениюи(или)модернизациитепловыхсетейисооруженийнаних	106

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем назакрытыесистемыгорячеговодоснабжения	108

Глава17«Замечанияипредложениякпроектусхемытеплоснабжения»	109

  - Перечень	всех	замечаний	и	предложений,поступившихприразработке,утверждениииактуализациисхемытеплоснабжения	109

  - Ответыразработчиковпроектасхемытеплоснабженияназамечанияипредложения

.	109

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений,внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов ксхеметеплоснабжения	109

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)актуализированнойсхеметеплоснабжения»	110

Приложение1Характеристикитепловыхсетей	111

Приложение2Схемытепловыхсетей	112

# Введение

Схема теплоснабжения Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципальногорайонапосостояниюна2024годинапериоддо2039года(далее–Схема теплоснабжения)выполненавоисполнениетребованийФедеральногоЗаконаот27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схематеплоснабженияразработананапериоддо2039года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболееэкономичнымспособомприминимальномвоздействиинаокружающуюсреду,а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральныйзаконот27.07.2010годаN190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

- Генеральный план Пайгармского сельского поселения.

# Термины и определения

- При разработке Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

- зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округаилиеечасть,границыкоторойустанавливаютсязакрытымисекционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- зонадействиясистемытеплоснабжения–территорияпоселения,городскогоокруга или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- качествотеплоснабжения–совокупностьустановленныхнормативнымиправовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощностиисточникатепловойэнергиизавычетомтепловойнагрузкинасобственные и хозяйственные нужды;

- надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанныйкомплексинженерныхсооружений,предназначенныйдлятеплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

- потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющейустановкидоближайшегоисточникатепловойэнергиивсистеме теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установкикданнойсистеметеплоснабжениянецелесообразнопопричинеувеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленноймощностиисточникатепловойэнергиизавычетомобъемовмощности, нереализуемойпотехническимпричинам,втомчислепопричинеснижениятепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- расчетныйэлементтерриториальногоделения–территорияпоселения,городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- тепловаямощность–количествотепловойэнергии,котороеможетбытьпроизведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- теплоноситель–пар,вода,которыеиспользуютсядляпередачитепловой энергии;

- теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированиюсходныхотношенийсучастиеминдивидуальныхпредпринимателей);

- теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- элементтерриториальногоделения –территорияпоселения,городскогоокругаили ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

# Глава1«Существующееположениевсферепроизводства,передачии потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

## Часть1«Функциональнаяструктуратеплоснабжения»

ПайгармскоесельскоепоселениевходитвсоставРузаевскогомуниципального района Республики Мордовия.

НатерриторииПайгармскогосельскогопоселенияэксплуатируется1котельная, тепловой мощностью - 1,24 Гкал/ч.

Сведения	о	функциональной	структуре	источника	централизованного теплоснабжения Пайгармского сельского поселения приведены в таблице 1.

### Таблица1–Сведенияофункциональнойструктуреисточникацентрализованного теплоснабжения Пайгармского сельского поселения

| №п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | с. Пайгарма, ул. Родниковая | Муниципальное автономное учреждение Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания» |

    - В зонах производственных котельных

Котельная работает локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные здания.

    - В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях, неохваченных централизованным теплоснабжением.

Данная застройка, в основном, представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления и электрокотлов.

## Часть 2 «Источники тепловой энергии»

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Сведенияпоосновномуоборудованиюисточникатеплоснабженияпредставленыв таблице 2.

### Таблица 2 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности ЕТО

| №п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котельной, кгу.т./Гкал * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №101 |  | HP-18 | 1 | 1980 | 0,6 | 1,238 | 186 |
|  |  |  | ВК-70 | 1 | 1996 | 0,07 |  |  |

| №п/п | Наименование котельной | Адрес котельной с. Пайгарма, ул. Родниковая | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котельной, кгу.т./Гкал * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HP-18 | 1 | 1980 | 0,498 |  |  |
|  |  |  | ВК-70 | 1 | 1996 | 0,07 |  |  |

*Удельныйрасходусловноготопливапокотельной,кгу.т./Гкал,определенкакотношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной.

    - Параметрыустановленнойтепловоймощностиисточникатепловойэнергии,втом числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленную мощность источника включает в себя: сумму установленной тепловой мощности оборудования. Параметры установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице 3.

### Таблица3–Установленнаятепловаямощность,ограничениятепловоймощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах действия ЕТО, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №101 | 1,238 | 0,596 | 0,642 | 0,013 | 0,629 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 1,238 | 0,596 | 0,642 | 0,013 | 0,629 |

    - Ограничениятепловоймощностиипараметроврасполагаемойтепловоймощности

Сведения об ограничениях тепловой мощности источника тепловой энергии Пайгармского сельского поселения представлены в таблице 3.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы тепла, на собственные и хозяйственные нужды источника теплоснабжения за 2022 год, приведены в таблице 4.

### Таблица 4 – Выработка, затраты тепловой энергии на собственные нужды, отпуск тепловойэнергии,расходусловноготопливапокотельнымвзонедеятельностиЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 1659 | 18 | 1641 | природный газ | 309 |

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всегопо муниципальному образованию |  | 1659 | 18 | 1641 |  | 309 |

Параметры тепловой мощности нетто, источника теплоснабжения Пайгармского сельского поселения, представлены в таблице 3.

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Указанныесведенияприведенывтаблице2.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии, от источника, осуществляется качественнымспособом,прикоторомтемпературавподающемиобратномтрубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. Расчетные параметры теплоносителя составляют: Т1/Т2=95/70°С;

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется: числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализзагрузкикотельнойпроводилсяисходяиз:установленноймощностикотлов. Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 5.

### Таблица5–Среднегодоваязагрузкаоборудованиякотельныхвзонедеятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка теплаза2023 год, Гкал | Число часов использования УТМ за 2023 год, час | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 1,238 | 1490 | 1340 | 25% |
| Всего п муниципальному образованию |  | 1,24 | 1490 |  | 25% |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учеттепловойэнергии,отпущеннойвтепловыесети,осуществляетсярасчетным

путем.

    - Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточниковтепловойэнергии

Отказов оборудования источника тепловой энергии не зафиксировано.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и(или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице 6.

### Таблица6–Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 35 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 186 |
| Собственные нужды | % | 1% |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 188 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 61 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,000 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 25% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета от пуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0% |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки(от общего количества котельных) | % | 100% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0% |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс.Гкал | 0 |
| Вид резервного топлива |  | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - |

*Удельныйрасходусловноготопливанаотпусктепловойэнергии,кгу.т./Гкал,определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной.

## Часть3«Тепловые сети, сооружения на них»

Отпуск тепловой энергии от котельной, в виде горячей воды осуществляется централизовано: через сети трубопроводов.

Тепловые сети котельной выполнены в 2-х трубном исполнении; система теплоснабжения закрытая.

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице 7.

### Таблица7–Общая характеристика тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Длина тепловой сети, м | Диаметp тpубопpовода- средний, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 659 | 85 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 659 |  |

    - Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии, в электронной форме и (или) на бумажном носителе

СхемытепловыхсетейпредставленывПриложении2.

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующихустройств;типпрокладки;краткуюхарактеристикугрунтов,вместах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

В таблицах ниже представлена информация о параметрах тепловых сетей.

### Таблица8–Материальныехарактеристикитепловыхсетейитепловойнагрузки потребителей

| №п/п | Наименование котельной | Протяженностьт епловых сетей в материальная характеристика, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма пополю Длина участка, м | Материальная характеристика, м2 |
| 1 | Котельная№101 | 659 | 58,7 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 659,0 | 58,7 |

Таблица9–Год начала эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки тепловых сетей | Срок службы, лет | Общая протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 1970 | 34 | 659 |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Натрубопроводахустановленанеобходимаячугуннаяистальнаязапорнаяарматура для секционирования тепловых сетей: на участки дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах - ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура, в основном, установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры, в основном, используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер выполнены железобетонных конструкций - колец. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним люком.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС. Изменение температурного графика не предполагается.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Для теплоисточника Пайгармского сельского поселения принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточника разработан в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпускатеплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не

более:

      - потемпературеводы,поступающейвтепловуюсеть±3%;

      - подавлениювподающемтрубопроводе±5%;

      - подавлениювобратномтрубопроводе±0,2кгс/см².

Фактическийтемпературныйрежимотпускатеплавтепловыесетисоответствует

утвержденнымтемпературнымграфикамрегулированияотпускатеплавтепловыесети.

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактическогогидравлическогосопротивлениякаждогоучасткаисуммысопротивленийпо участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя. Гидравлические режимы удовлетворят необходимым требованиям теплоснабжения потребителей.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварийные ситуации)запоследние5летнезафиксированы.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время на восстановление работоспособности тепловых сетей (или продолжительность аварийно-восстановительного ремонта) – не превышает 6 час.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек, теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью: выявления ослабленных мест трубопровода - в ремонтный период и исключения появления повреждений - в отопительный период. Он имел долгий период освоенияивнедрения,новнастоящеевремяпоказываетнизкуюэффективность–20-40%. Тоесть,только20%поврежденийвыявляетсявремонтныйпериоди80%уходитнапериод отопления.Методприменяетсявкомплексеоперативнойсистемысбораианализаданных о состоянии теплопроводов.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь): когда системаотопленияработает,носнеганаземленет.Недостаткомметодаявляется-высокая стоимость проведения обследования.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Использование акустических корреляционных течеискателей. Принцип действия течеискателей, корреляционных, основан на сравнении шумов, определяемых сенсорами звуковой частоты в двух точках трубопровода. Акустические датчики устанавливаются на трубе таким образом, чтобы предполагаемая течь находилась между ними.Датчикиустанавливаются,какправило,вколодцах,назадвижках,натрубопроводах и в других доступных местах; хотя иногда, для установки датчиков, приходится делать специальные раскопки.

После ремонта, в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

    - Описаниепериодичностиисоответствиятребованиямтехническихрегламентови инымобязательнымтребованиямпроцедурлетнегоремонтаспараметрамииметодами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласноп.6.82МДК4-02.2001«Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных;

- конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определениякоррозионнойагрессивностигрунтовиопасногодействияблуждающихтоков на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Регламентные работы на тепловых сетях проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:

- заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год;

- испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов  тепловых сетей – 1 раз в год;

- промывку трубопроводов тепловых сетей–1развгод.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- Потери и затраты теплоносителя(м³) в пределах установленных норм;

- потеритепловойэнергиитеплопередачейчерезтеплоизоляционныеконструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском (после плановых ремонтов) и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические	сливы	теплоносителя	средствами	автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- техническиобоснованныезатратытеплоносителянаплановыеэксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: технически неизбежные, в процессе передачи и распределения тепловой энергии, потери теплоносителя - с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии представлены в п 1.3.14.

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года

Динамикаизмененияфактическихпоказателейпотерьтепловойэнергиивтепловых сетях, представлена в таблице 10.

### Таблица10–Фактические потери тепловой энергии теплоносителя

| №п/п | Наименование котельной | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год | Всегов % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 254 | 15% |

    - Предписаниянадзорныхоргановпозапрещениюдальнейшейэксплуатацииучастков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установокпотребителейктепловымсетям,определяющихвыбориобоснованиеграфика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Котельнаямуниципальногообразованияработаетпозависимойсхеме.Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. Данный тип присоединения теплопотребляющих установок определяет график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

    - Сведенияоналичиикоммерческогоприборногоучетатепловойэнергии,отпущенной изтепловыхсетейпотребителям,ианализплановпоустановкеприборовучетатепловой энергии и теплоносителя

Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных представлена в таблице.

### Таблица11–Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных

| №п/п | Наименование котельной | Марка прибора учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | КМ-5 |

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На котельной Пайгармского сельского поселения отсутствует система диспетчеризации.

    - Уровеньавтоматизациииобслуживанияцентральныхтепловыхпунктов,насосных станций

Система централизованного теплоснабжения Пайгармского сельского поселения функционирует без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления установлена непосредственно на котельной.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены.

    - Данныеэнергетическиххарактеристик тепловыхсетей(приих наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались. Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей приведена в таблице 12.

Таблица12–Данныеэнергетическиххарактеристиктепловыхсетей

| №п/п | Наименованиекотельной | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии,кВт- ч/Гкал | Удельное (отнесенноек материальной характеристике количество прекращения теплоснабженияв отопительный период, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 61 | 0 |

## Часть4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Централизованное	теплоснабжение	Пайгармского	сельского	поселения организовано от 1 котельная.

Котельная работает локально:насобственнуюзонутеплоснабжения -обеспечивает теплом жилые и общественные здания.

Расположениеисточникатеплоснабжения,атакжетрассытепловыхсетей,отисточника до потребителей, представлены в Приложении 2.

## Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителейтепловойэнергии-взонахдействияисточниковтепловой энергии»

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность, в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 13.

### Таблица13–Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| №п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год),Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 0,642 | 1237 |
| Всего по муниципальному образованию |  | 0,642 | 1237 |

    - Описание значений расчетны х тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок источника тепловой энергии представлены в таблице 14.

### Таблица14–Значения расчетных тепловых нагрузок источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Тепловаянагрузка,Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная№101 | 0,642 | 0,000 | 0,000 | 0,642 |
| Всего п муниципальному образованию |  | 0,642 | 0,000 | 0,000 | 0,642 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Всилутребованийп.15Статьи14Федеральногозаконаот27.07.2010г.№190-ФЗ

«О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещенийсиспользованиеминдивидуальныхквартирныхисточниковтепловойэнергии.

    - Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления,за отопительный период и за год вцелом приведены в таблице 15.

### Таблица15–Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергииза2023год), Гкал/год | Потребление тепловой энергии за отопительный период(полезный отпуск тепловой энергииза2023год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 1237 | 1237 |

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергииза2023год), Гкал/год | Потребление тепловой энергии за отопительный период(полезный отпуск тепловой энергииза2023год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию |  | 1237 | 1237 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются исполнительными органами государственной власти субъекта. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные техническиеистроительныехарактеристики,степеньблагоустройстваизаселенность.Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утвержденииПравилустановленияиопределениянормативовпотреблениякоммунальных услуг",приказомреспубликанскойслужбыпотарифамреспубликиМордовияот12декабря 2019годаN165"Обустановлениинормативовпотреблениякоммунальнойуслугипо

отоплению в жилых помещениях для населения на территории Республики Мордовия"приказываю;

Установить с 1 января 2020 года нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах на территории Республики Мордовия.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета, представлены в таблицах ниже.

### Таблица16-Нормативыпотреблениякоммунальнойуслугипоотоплениювжилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах на территории республики Мордовия с 1 января 2020 года

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления(Гкална1кв.метробщейплощадижилогопомещенияв месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков, монолита | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,0294(кроме Лямбирского, Рузаевского муниципальных районов Республики Мордовия) | 0,0283 | 0,0295 (кроме Лямбирского, Рузаевского муниципальных районов Республики Мордовия) |
| 3 - 4 | 0,0262 | 0,0251 | - |
| 5 - 9 | 0,0232 | 0,0214 | - |
| 10 | 0,0204 | 0,0205 | - |
| 11 | - | 0,0233 | - |
| (вред.ПриказаРСТРеспубликиМордовияот26.03.2020N 19) |  |  |  |
| 12 | 0,0233 | - | - |
| 13 | - | 0,0233 | - |
| 14 | 0,0233 | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16и более | 0,0233 | 0,0231 | - |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомапосле1999годапостройки |  |  |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,0270 | - | - |
| 3 | 0,0235 | - | - |
| 4 - 5 | 0,0200 | 0,0183 | - |
| 6 - 7 | 0,0190 | - | - |
| 8 | 0,0200 | - | - |
| 9 | 0,0217 | 0,0188 | - |
| 10 | 0,0219 | 0,0185 | - |
| 11 | - | - | - |
| 12и более | 0,0224 | 0,0173 | - |
| (вред.ПриказаРСТРеспубликиМордовияот26.03.2020N 19) |  |  |  |

Таблица17-Нормативыпотреблениякоммунальнойуслугипоотоплениювжилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах на территории республики Мордовия с 1 января 2020 года

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Нормативпотребления(Гкална1кв.метробщейплощадижилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирныеи жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирныеи жилые дома со стенамиизпанелей, блоков, монолита | многоквартирные и жилыедомасостенами издерева,смешанныхи других материалов |
| 1.Натерриториимуниципальногообразования "городской округ Саранск" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0381 | 0,0331 | 0,0346 |
| 2. На территории муниципальных образований "АрдатовскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0357 | - | 0,0357 |
| 3.Натерриториимуниципальныхобразований "Зубово-ПолянскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0377 | - | 0,0377 |
| 4. На территории муниципальных образований "ИнсарскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0334 | - | 0,0334 |
| 5. На территории муниципальных образований "КовылкинскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0310 | - | 0,0310 |
| 6. На территории муниципальных образований "ЛямбирскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0286 | 0,0286 | - |
| 2 | 0,0286 | - | - |
| 7. На территории муниципальных образований "РузаевскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0291 | 0,0291 | 0,0291 |
| 2 | 0,0291 | - | 0,0291 |
| 8. На территории муниципальных образований "ТемниковскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0343 | - | 0,0343 |
| 9. На территории муниципальных образований "ТорбеевскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0343 | - | 0,0343 |
| 10. На территории муниципальных образований "ЧамзинскогомуниципальногорайонаРеспубликиМордовия" |  |  |  |
| Этажность | многоквартирныеижилыедомадо1999годапостройкивключительно |  |  |
| 1 | 0,0333 | - | - |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению при отсутствииприборовучетавжилыхпомещенияхдействуютс18.09.2012,всоответствии с приказом от 18.09.2012 № 80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услугинормативовпотреблениякоммунальныхресурсоввцеляхсодержанияобщего

имуществавмногоквартирномдомедлянаселения,проживающегонатерритории Республики Мордовия» ( в ред. от 09.12.2021 N199).

Таблица 18 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячемуводоснабжению,водоотведениювжилыхпомещенияхдлянаселения,

проживающеговмногоквартирныхдомахижилыхдомахнатерриторииреспублики Мордовия

| №п/п | Описание степени благоустройства многоквартирногодомаили жилогодома | Нормативпотреблениякоммунальнойуслуги: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вжилыхпомещениях,куб.метровна1человекавмесяц |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение<5> | Холодное водоснабжение | Отведение сточныхвод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирныедомаижилыедомаприналичиицентрализованногохолодногоигорячего водоснабжения,канализации: |  |  |  |
| 1.1. | - с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная,раковина,туалет, ваннаидуш); | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 1.2. | -оборудованныемойкой кухонной,раковиной, туалетом, ванной; | 2,44 | 3,85 | 6,29 |
| 1.3. | -оборудованныемойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами; | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 1.4. | - оборудованные мойкой кухонной,раковиной,без ваннидуша. | 1,46 | 3,13 | 4,50 |
| 2 | Общежитияимногоквартирныедомакоридорного,гостиничногоисекционноготипа,при наличиицентрализованногохолодногоигорячеговодоснабженияиканализации: |  |  |  |
| (вред.ПриказаМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот 20.08.2015N 63) |  |  |  |  |
| 2.1. | -оборудованныедушем,без кухнинаэтаже; | 1,70 | 1,95 | 3,65 |
| 2.2. | -оборудованныедушем,с кухнейнаэтаже; | 2,80 | 2,68 | 5,48 |
| 2.3. | -оборудованныеваннойбез душа; | 2,22 | 4,77 | 6,99 |
| 2.4. | -оборудованныеваннойи душем,скухнямивсекции; | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| 2.5. | -необорудованныеваннойи душем,скухнямивсекции. | 2,04 | 2,71 | 4,75 |
| 3. | Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличиицентрализованного холодноговодоснабженияи канализации. | - | 2,74 | 2,74 |
| (вред.ПриказаМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот 20.08.2015N 63) |  |  |  |  |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованнойсистемой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими | - | 6,99 | 6,99 |

| №п/п | Описание степени благоустройства многоквартирногодомаили жилого дома | Нормативпотреблениякоммунальнойуслуги: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вжилыхпомещениях,куб.метровна1человекавмесяц |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение<5> | Холодное водоснабжение | Отведение сточныхвод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная,раковина,туалет, ванна и (или) душ). |  |  |  |
| 5. | Многоквартирныедомаижилыедоманеблагоустроенные: |  |  |  |
| 5.1. | - с обеспечением из водоразборныхколонок; | - | 1,22 | - |
| 5.2. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,раковиной, неканализованные; | - | 2,43 | - |
| 5.3. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами, раковиной и (или) кухонноймойкой,безванн; | - | 3,65 | - |
| 5.4. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами, газовой колонкойили быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной; | - | 5,17 | - |
| 5.5. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами, газовой колонкойили быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной,туалетом; | - | 6,39 | - |
| 5.6. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами, без водонагревателя, ванной,туалетом,раковиной и (или) кухонной мойкой; | - | 4,74 | - |
| 5.7. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, туалетом, раковинойи(или)кухонной мойкой,безванн; | - | 3,65 | 3,65 |
| 5.8. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами,сместными | - | 5,47 | - |

| №п/п | Описание степени благоустройства многоквартирногодомаили жилого дома | Нормативпотреблениякоммунальнойуслуги: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вжилыхпомещениях,куб.метровна1человекавмесяц |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение<5> | Холодное водоснабжение | Отведение сточныхвод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нагревательнымиприборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом,раковинойи(или) мойкой кухонной; |  |  |  |
| 5.9. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами, газовой колонкойили быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или)мойкойкухонной, туалетом, без ванн; | - | 4,51 | - |
| 5.10. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные),раковинойи (или)мойкойкухонной, туалетом, без ванн; | - | 4,51 | 4,51 |
| 5.11. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, местными нагревательнымиприборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкойкухонной; | - | 5,47 | 5,47 |
| 5.12. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковинойи(или)кухонной мойкой; | - | 3,18 | 3,18 |
| 5.13. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, с ванной, туалетом,раковинойи(или) кухонноймойкой; | - | 4,74 | 4,74 |
| 5.14. | -сцентрализованной системой холодного водоснабжения, канализацией,раковиной; | - | 2,81 | 2,81 |

| №п/п | Описание степени благоустройства многоквартирногодомаили жилого дома | Нормативпотреблениякоммунальнойуслуги: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вжилыхпомещениях,куб.метровна1человекавмесяц |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение<5> | Холодное водоснабжение | Отведение сточныхвод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.15. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами, раковиной; | - | 2,81 | - |
| 5.16. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), канализацией, туалетом,раковинойи(или) мойкойкухонной; | - | 3,77 | 3,77 |
| 5.17. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами,быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), туалетом, раковинойи(или)мойкой кухонной; | - | 3,77 | - |
| 5.18. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, с быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные),раковиной,не канализованные; | - | 2,58 | - |
| 5.19. | - с централизованной системой холодного водоснабжения,выгребными ямами, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой. | - | 3,18 | - |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованнойсистемой холодного водоснабжения, канализацией и внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованногогорячего водоснабжения) и полным набором сантехнического оборудования:мойка | 3,19 | 4,93 | 8,12 |

| №п/п | Описание степени благоустройства многоквартирногодомаили жилого дома | Нормативпотреблениякоммунальнойуслуги: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вжилыхпомещениях,куб.метровна1человекавмесяц |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение<5> | Холодное водоснабжение | Отведение сточныхвод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | кухонная,раковина,туалет, ванна и (или) душ |  |  |  |
| (вред.ПриказаМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот29.01.2015 N 1) |  |  |  |  |
| 7. | Многоквартирные дома с централизованнойсистемой холодного водоснабжения, выгребной ямой и внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна и (или) душ). | 3,19 | 4,93 | - |
| (п.7введенПриказомМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот29.01.2015 N 1) |  |  |  |  |
| 8. | Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, с централизованнойсистемойхолодноговодоснабжения,канализациейивнутридомовыми инженернымисистемами,предназначеннымидляпроизводстваипредоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению: |  |  |  |
| (п. 8 введен Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от29.01.2015N1;вред.ПриказаМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот20.08.2015 N 63) |  |  |  |  |
| 8.1 | -необорудованныеваннойи (или) душем, с кухнями и туалетомвсекции; | 2,04 | 2,71 | 4,75 |
| (п.8.1введенПриказомМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот29.01.2015 N 1) |  |  |  |  |
| 8.2 | -оборудованныеваннойи (или) душем, мойкой кухонной,туалетом; | 3,19 | 4,93 | 8,12 |
| (п.8.2введенПриказомМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот29.01.2015 N 1) |  |  |  |  |
| 8.3 | - оборудованные ванной и (или)душем,кухняитуалет на этаже; | 2,80 | 2,68 | 5,48 |
| (п.8.3введенПриказомМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот29.01.2015 N 1) |  |  |  |  |
| 8.4 | -оборудованныеваннойи (или) душем, кухонной раковинойитуалетомв секции. | 2,22 | 4,77 | 6,99 |
| (п.8.4введенПриказомМинистерстваэнергетикиитарифнойполитикиРеспубликиМордовияот29.01.2015 N 1) |  |  |  |  |

Таблица19-Нормативырасходатепловойэнергии,используемойнаподогревводы в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| № п/п | Системагорячеговодоснабжениямногоквартирныхдомов | Единица измерения | Величина норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Трубопроводысистемгорячеговодоснабженияснаружнойсетьюгорячеговодоснабженияи изолированными стояками: |  |  |
| 1.1. | сполотенцесушителями | Гкал/куб.м | 0,0623 |
| 1.2. | безполотенцесушителей | Гкал/куб.м | 0,0574 |
| 2. | Трубопроводысистемгорячеговодоснабженияснаружнойсетьюгорячеговодоснабженияи неизолированными стояками: |  |  |
| 2.1. | сполотенцесушителями | Гкал/куб.м | 0,0673 |
| 2.2. | безполотенцесушителей | Гкал/куб.м | 0,0623 |
| 3. | Трубопроводысистемгорячеговодоснабжениябезнаружнойсетигорячеговодоснабженияи изолированными стояками: |  |  |
| 3.1. | сполотенцесушителями | Гкал/куб.м | 0,0598 |
| 3.2. | безполотенцесушителей | Гкал/куб.м | 0,0549 |
| 4. | Трубопроводысистемгорячеговодоснабжениябезнаружнойсетигорячеговодоснабженияи неизолированными стояками: |  |  |
| 4.1. | сполотенцесушителями | Гкал/куб.м | 0,0648 |
| 4.2. | безполотенцесушителей | Гкал/куб.м | 0,0598 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величиныдоговорныхтепловыхнагрузокнепревышаютрасчетных (фактических).

## Часть6«Балансытепловоймощностиитепловойнагрузкивзонахдействия источников тепловой энергии»

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленноймощностиисточникатепловойэнергиизавычетомобъемовмощности,не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощностиоборудованияврезультатеэксплуатациинапродленномтехническомресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленныевеличиныуказанывтаблице 20.

### Таблица20–Балансытепловоймощностииприсоединеннойтепловойнагрузкипо источникам тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименованиепоказателя | 2022 |
| --- | --- |
| Котельная№101 |  |
| Установленнаятепловаямощность,втомчисле: | 1,238 |
| Располагаемаятепловаямощность | 0,642 |
| Затратытепланасобственныенуждывгорячей воде | 0,013 |
| Потеривтепловыхсетяхвгорячейводе | 0,051 |
| Расчетнаянагрузканахозяйственныенужды | 0,000 |
| Присоединеннаядоговорнаятепловаянагрузкавгорячейводе | 0,642 |
| Присоединеннаярасчетнаятепловаянагрузкавгорячейводе,втомчисле: | 0,642 |
| отопление | 0,642 |
| вентиляция | 0,000 |
| горячееводоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефициттепловоймощности(подоговорнойнагрузке) | 0 |
| Резерв/дефициттепловоймощности(пофактическойнагрузке) | 0 |
| Располагаемаятепловаямощностьнетто(сучетомзатратнасобственныенужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,029 |
| Максимальнодопустимоезначениетепловойнагрузкинаколлекторахстанциипри аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,642 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

На источнике теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения имеются резервы тепловой мощности

ПодробныезначениярезервовтепловоймощностинеттопредставленовРазделе

1.6.1.

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующиевозможности(резервыидефицитыпопропускнойспособности)передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Прирасчётегидравлическогорежиматепловойсетирешаютсяследующиезадачи:

      - определениедиаметровтрубопроводов;

      - определениепадениядавления-напора;

      - определениедействующихнапороввразличныхточкахсети;

      - определениедопустимыхдавлений,втрубопроводах,приразличныхрежимахработы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источника теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике: для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети – пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

      - Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

      - Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

      - Давление в обратной магистрали, во избежание образования вакуума, не должно быть ниже 0,05-0,1 Мпа (5-10 м вод. Ст.).

      - Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 Мпа (5 м вод. Ст.).

      - Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

      - Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

      - Влетнийпериоддавлениевподающейиобратноймагистраляхпринимаютбольше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивают передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается: технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

На котельной Пайгармского сельского поселения дефициты тепловой мощности не выявлены.

    - Описаниерезервовтепловоймощностинеттоисточниковтепловойэнергиии возможностейрасширениятехнологическихзондействияисточниковтепловойэнергиис резервамитепловоймощностинеттовзоныдействиясдефицитом тепловоймощности Возможностирасширениятехнологическихзондействияисточниковтепловойэнергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловоймощности,отсутствуют.Зоныдействиясдефицитомтепловоймощности–

отсутствуют.

## Часть7«Балансытеплоносителя»

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжениядолжноотвечатьтребованиямСанПиН2.1.4.1074иправиламтехнической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Расчетный часовой расход воды, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения, следует принимать:

      - в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводахтепловыхсетейиприсоединенныхкнимсистемахотопленияивентиляции зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источника теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

      - в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления,вентиляцииигорячеговодоснабжениязданий.Приэтом,дляучастковтепловых сетей, длиной более 5 км от источника теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

      - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков- аккумуляторов–равнымрасчетномусреднему расходуводы,нагорячееводоснабжение,с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды, на горячее водоснабжение,плюс(вобоихслучаях)0,75%фактическогообъемаводывтрубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких, отдельныхтепловыхсетей,отходящихотколлекторатеплоисточника,аварийнуюподпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему, тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения, при отсутствии данных по фактическим объемам воды, допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки призакрытойсистеметеплоснабжения;70на1МВт–приоткрытойсистеме;и30на1МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.

В таблице 21 представлено описание балансов производительности водоподготовительной установки теплоносителя.

### Таблица21–Балансыподпиткитепловыхсетейимаксимальногопотребления теплоносителя в теплоиспользующих установках

| Наименованиепоказателя | 2023 |
| --- | --- |
| Котельная№101 |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,т/ч,втомчисле: | 0,090 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | 0,090 |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителяиотпусктеплоносителяизтепловыхсетей на цели ГВС | 0,000 |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Структура балансов теплоносителя для тепловых сетей и максимального потреблениятеплоносителяваварийныхрежимахсистемытеплоснабжения,представлена в таблице 22.

### Таблица22–БалансытеплоносителякотельнойвзонахдеятельностиЕТО

| Наименованиепоказателя | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Котельная№101 |  |  |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | -* |
| Расчетныйчасовойрасходдляподпиткисистемытеплоснабжения | т/ч | 0,090 |
| Всегоподпиткатепловойсети,втомчисле: | т/ч | 0,090 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,090 |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,000 |
| ОтпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацелиГВС | т/ч | 0,000 |
| Объемаварийнойподпитки(химическинеобработаннойинедеаэрированной водой) | т/ч | 0,359 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | - |
| Долярезерва | % | - |

*Накотельной№101отсутствуетводоподготовительнаяустановка

## Часть8«Топливныебалансыисточниковтепловойэнергииисистема обеспечения топливом»

    - Описаниевидовиколичестваиспользуемогоосновноготопливадлякаждого источника тепловой энергии

Наисточникетеплоснабжения,вкачествеосновноготоплива,используют природный газ.

Видиспользуемоготоплива,расходнатуральногоиусловноготопливаприведеныв таблице 23.

### Таблица23–Топливныйбаланссистемытеплоснабжения,образованныйна базе котельных в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименованиекотельной | Видтоплива | Приход | Израсходованотоплива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | топлива за год, т. натурального топлива,тыс. м3 | Всего, т. натурального топлива,тыс. м3 | Всего,вт. условного топлива |  |
| 1 | Котельная№101 | природный газ | 267 | 267 | 309 | 8 150 |
| Всегопомуниципальному образованию |  |  | 267 | 267 | 309 |  |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервноеиаварийноетопливонаисточникетеплоснабжениянепредусмотрено.

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Топливом для котельной является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

    - Описаниеиспользованияместныхвидов топлива

Топливныйбаланс100%составляетприродныйгаз.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого углявсоответствиисМежгосударственнымстандартомГОСТ25543-2013«Углибурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики на основании проведенных технических анализов приведены в разделе 1.8.3.

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Топливомдлякотельнойявляетсяприродныйгаз.

Почислуступенейрегулированиядавлениягазасистемагазораспределения2-хи3- хступенчатая(газопроводынизкогодавления(до0,1МПа),среднегодавления(0,3МПа)и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП,далеепо газопроводамсреднего и низкого давленияк потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям. В ГРП выполняетсяпонижениедавлениягаза,атакжеавтоматическиподдерживаетсяпостоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.

Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов.

Попринципупостроениясетигазораспределениявыполненыпотупиковойсхеме.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Измененийвтопливномбалансенезапланировано.

## Часть9«Надежностьтеплоснабжения»

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметрыикачествотеплоснабжения(отопления,вентиляции,горячеговодоснабжения,а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением ПравительстваРФот22Февраля2012г.№154«Отребованияхксхемамтеплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

    - Потокотказов(частотаотказов)участковтепловыхсетей

РасчетвыполненвпрограммногокомплектеZulu.РезультатыпредставленывГлаве

11.

  - Частотаотключений потребителей

РасчетвыполненвпрограммногокомплектеZulu.РезультатыпредставленывГлаве

11.

    - Поток(частота)ивремявосстановлениятеплоснабженияпотребителейпосле отключений

РасчетвыполненвпрограммногокомплектеZulu.РезультатыпредставленывГлаве

11.

    - Графическиематериалы(карты-схемытепловыхсетейизонненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоныненормативнойнадежностиибезопасноститеплоснабженияотсутствуют.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерацииот17октября2015г.N1114"Орасследованиипричинаварийныхситуацийпри теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения)зданий,сооружений,паровыхиводогрейныхкотлов,трубопроводовпараи горячейводы,взрывыивоспламенениягазавтопкахигазоходахкотлов,вызвавшиеих

разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Аварийные ситуации на источнике теплоснабжения и тепловых сетях муниципального образования отсутствовали.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийныеситуациивтеплоснабженииневыявлены.

## Часть10«Технико-экономическиепоказателитеплоснабжающихи теплосетевых организаций»

    - Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации, а именно фактические расходы на производство и передачу тепловой энергии за 2022 год представлены в таблице ниже.

Таблица 24 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организацииМуниципальноеавтономноеучреждениеРузаевскогомуниципального

района«Специальныйцентробслуживания»

| № п/п | Наименованиепоказателя | Един.изм. | Факт2023 | План 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторовисточниковтепловойэнергии,всего | тыс.Гкал | 1490 | 1604 |
| 2 | Покупнаятепловаяэнергия | тыс.Гкал | 0 | 0 |
| 3 | Расходтепловойэнергиинахозяйственные нужды | тыс.Гкал | 0 | 0 |
| 4 | Отпусктепловойэнергииизтепловыхсетей | тыс.Гкал | 1490 | 1587 |
| 5 | Потеритепловойэнергиивсети(нормативные) | тыс.Гкал | 253 | 254 |
| 6 | Отпусктепловойэнергииизтепловойсети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 1494 | 1333 |
| 7 | Операционные(подконтрольные)расходы | тыс.руб. | 1568 | 1177 |
| 8 | Неподконтрольныерасходы | тыс.руб. | 450 | 294 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетическихресурсов,холоднойводыи теплоносителя | тыс.руб. | 2848 | 3047 |
| 10 | Прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГОнеобходимаяваловаявыручка | тыс.руб. | 4866 | 4518 |

## Часть11«Цены(тарифы)всферетеплоснабжения»

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде, представлена в таблице 25.

### Таблица25–Тарифынатепловуюэнергиювгорячей воде

| Наименование | Тарифынатепловуюэнергию,руб./Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.12.2022- 30.06.2023 | 01.07-31.12. 2023 | 01.01-31.12. 2024 | 01.07-31.12. 2024 |
| Тарифынатепловуюэнергию, руб/Гкал | 2303 | 2303 | 2303 | 2521 |

    - Описаниеструктурыцен(тарифов),установленныхнамоментразработкиСхемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице.

### Таблица26–Структурацен(тарифов),установленныхнамоментразработки

Схемы теплоснабжения

| Наименование | 01.07-31.12. 2024 |
| --- | --- |
| Тарифынатепловуюэнергию,руб/Гкал | 2521 |

    - Описаниеплатызаподключениексистеметеплоснабжения;

Платазаподключениексистеметеплоснабженияотсутствует.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Платазауслугипоподдержаниюрезервнойтепловоймощности отсутствует.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемуюпотребителям,утверждаемыхвценовыхзонахтеплоснабжения,сучетом последних 3 лет

Ценовыезонывмуниципальномобразованииотсутствуют.

    - Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовыезонывмуниципальномобразованииотсутствуют.

## Часть12«Описаниесуществующихтехническихитехнологическихпроблемв системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Изкомплексасуществующихпроблеморганизациикачественнотеплоснабженияна территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

      - износсетей;

      - износкотельногооборудования;

      - отсутствиеприборовучетаубольшинствапотребителей;

      - отсутствиеприборовучетатепланакотельных,тепловыхсетях.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозиейиусталостьюметалла,такиразрушению,илиобвисаниюизоляции.Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловыхсетяхзавремяэксплуатацииврезультатекоррозии,отложенийсолейжесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышениекачестватеплоснабженияможетбытьдостигнутопутемреконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическоепотреблениетепловойэнергиикаждымжилымдомом.Установкаприборов

учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения,городскогоокруга,городафедеральногозначения(переченьпричин,приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшееоборудованиекотельноймуниципальногообразования,атакжевысокийизнос тепловых сетей.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:

      - оценкуостаточногоресурсатепловыхсетей;

      - планперекладкитепловыхсетейнатерриториипоселения;

      - диспетчеризацию;

      - методыопределениямест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

План перекладки тепловых сетей – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация–организациикруглосуточногоконтролязасостояниемтепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ИТП). При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Средниеданныепохарактеристикамкотельнойпоселения:

        - Средневзвешенныйсрокслужбывсехкотельныхагрегатов муниципального образования составляет 35 лет.

        - Удельныйрасходусловноготопливанавыработкутепловойэнергии186 кг/Гкал.

    - Описаниесуществующихпроблемразвитиясистемтеплоснабжения;

Проблемразвитиясистемтеплоснабженияне выявлено.

    - Описаниесуществующихпроблемнадежногоиэффективногоснабжениятопливом действующих систем теплоснабжения;

На котельной муниципального образования в качестве основного топлива используется природный газ. Имеющаяся некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом, не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях котельной.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписаниянадзорныхоргановневыдавались.

# Глава2«Существующееиперспективноепотреблениетепловойэнергии на цели теплоснабжения»

## Данныебазовогоуровняпотреблениятепланацелитеплоснабжения

Данныебазовогоуровняпотреблениятепланацелитеплоснабженияпредставлены в таблице 27.

Таблица27–Данныебазовогоуровняпотреблениятепланацели

теплоснабжения

| №п/п | Наименованиекотельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловойэнергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год),Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | 0,642 | 1237 |
| Всегопомуниципальномуобразованию |  | 0,642 | 1237 |

## Прогнозыприростов площадистроительныхфондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

СогласноГенеральномуплануПайгармскогосельскогопоселения,жилищныйфонд Пайгармского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирнымидомами.Посостояниюна01.01.2017г.жилищныйфондсоставил34,7 тыс.кв.мобщейплощади.Соответственнонаодногожителявсреднемприходится30,6м2 жилья, что несколько превышает норму СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м2, и соответствует общепринятых европейских норм, составляющих 30-33 м2 на человека.

По форме собственности жилищный фонд разделяется на частный (63%) и муниципальный (37%).

Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2039 г. Пайгармского сельского поселения составляет 0 Гкал/час.

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведенывФЗ№261«Обэнергосбережениииоповышенииэнергетической

эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На основании данных по прогнозам приростов строительных фондов и отсутствия запросов по выдаче технических условий на технологическое подключение новых абонентов увеличение удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не предусматривается.

## Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)и теплоносителя сразделением повидам теплопотребления вкаждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Для рационального и эффективногоиспользования энергоресурсов натерритории муниципального образования предложено сохранение существующей системы теплоснабжения с учетом того, что на территории муниципального образования расширяется газораспределительная сеть, что позволит организовать отопление, горячее водоснабжение потребителей от индивидуальных газовых котлов. Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источника тепловой энергии, обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях муниципального образования будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующего источника тепловой энергии имеется.

## Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

## Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории муниципального образования в производственных зонах отсутствуют.

# Глава3«Электроннаямодельсистемытеплоснабженияпоселения, городского округа, города федерального значения»

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 п.2: ”При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным», таким образом электронная модель не разрабатывалась.

# Глава4«Существующиеиперспективныебалансытепловоймощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

## Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в зоне действия источника тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, представлены в таблице 28.

Таблица28–Балансытепловоймощностииприсоединеннойтепловойнагрузки,Гкал/ч

| Наименованиепоказателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная№101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленнаятепловая мощность,втомчисле: | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
| Располагаемаятепловая мощность | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| Затратытепланасобственные нужды в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потеривтепловыхсетяхв горячей воде | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Расчетнаянагрузкана хозяйственныенужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединеннаядоговорная тепловаянагрузкавгорячей воде | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| Присоединенная расчетная тепловаянагрузкавгорячей воде, в том числе: | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| отопление | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячееводоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефициттепловой мощности(подоговорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности(пофактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затратнасобственныенужды котельной) при аварийном выводесамогомощногокотла | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Максимально допустимое значениетепловойнагрузкина коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечениятепловойэнергиейсуществующихиперспективныхпотребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей

Имеются резервы существующей системы теплоснабжения при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

# Глава5«Мастер-планразвитиясистемтеплоснабженияпоселения, городского округа, города федерального значения»

## Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Дляповышенияэффективностиработыцентрализованнойсистемытеплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант1

| № | Адресобъекта (котельной) | Видработ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная№101 | техническоеперевооружениекотельнойпридостижении нормативного срока службы оборудования | 2025 |
| 2.1 | Котельная№101 | реконструкциятепловыхсетей(ежегодная,частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 2024-2039 |

Техническоеперевооружениекотельной,предусматриваетустановкусовременного энергосберегающего оборудования, которое позволит повысить энергетическую эффективность работы котельной. В результате сократиться потребление электроэнергии основным и вспомогательным оборудованием, увеличится КПД работы котельных агрегатов, за счет использования современных высокоэффективных котлов и горелочных устройств.

Вариант2

    - Проекты по строительству и реконструкции котельной и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

## Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мероприятияповарианту1

Приреализациимероприятийповарианту1планируется:снижениерасходатоплива навыработкутепловойэнергииврезультатеувеличенияКПДкотлов,сокращение

тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системытеплоснабжения,вовторомвариантемынеинвестируемсредствасоответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

## Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергиидляпотребителявдолгосрочнойперспективерекомендуетсявариант1,укоторого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2039 год) прогнозируется в размере до 4131 руб/Гкал. При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения икак следствиебудут ухудшаться показатели ееработы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2039 год) может достичь – 5309 руб/Гкал.

# Глава6«Существующиеиперспективныебалансыпроизводительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

## Расчетнаявеличинанормативныхпотерьтеплоносителявтепловыхсетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Потеривтепловыхсетяхновыхисточниковтеплоснабженияопределяютсянаэтапе проектирования.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источника теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Перспективныерасходы водына компенсациюпотерь и затраттеплоносителя при передачетепловойэнергии в зоне деятельностикотельныхвзонахдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации(далее –ЕТО)напериод2022–2039гг.,тыс. м³

| Наименованиепоказателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная№101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегоподпиткатепловойсети,т/ч,втом числе: | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| сверхнормативныеутечки теплоносителяиотпусктеплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Максимальныйисреднечасовойрасходтеплоносителя(расходсетевойводы) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребителисиспользованиемоткрытойсистемытеплоснабженияотсутствуют.

## Сведенияоналичиибаков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторынакотельных отсутствуют.

## Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов)часовойрасходподпиточнойводывзонедействияисточниковтепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице ниже.

## Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

### Таблица30–Существующийиперспективныйбаланспроизводительностиводоподготовительныхустановок иподпиткитепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименованиепоказателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная№101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПроизводительностьВПУ* | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпиткисистемытеплоснабжения | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Всегоподпиткатепловойсети,втом числе: | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| сверхнормативныеутечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпусктеплоносителяизтепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химическинеобработаннойине деаэрированнойводой) | т/ч | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долярезерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Накотельной№101отсутствуетводоподготовительнаяустановка

# Глава7«Предложенияпостроительству,реконструкции,техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

## Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы муниципального образования заложена следующая концепция теплоснабжения:

    - многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения,автономныхкотельных,предназначенныхдляодиночныхзданийв районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

    - при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;

    - теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

## Описаниетекущейситуации,связаннойсранеепринятымивсоответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которыхпоставляетсяввынужденномрежимевцеляхобеспечениянадежного теплоснабжения потребителей

Вмуниципальномобразованиипосостояниюна2022г.отсутствуютгенерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

## Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В муниципальном образовании в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требует значительных финансовых затрат. Окупаемость составляет более 10 лет. Поэтому настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Настоящей схемой реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической	и	тепловой	энергии,	с	выработкой	электроэнергии	на собственныенуждытеплоснабжающейорганизациивотношенииисточника тепловойэнергии,набазесуществующихиперспективныхтепловыхнагрузок Проведениереконструкциидляпереводакотельнойвкомбинированныйрежим выработкитребуетвысокихкапиталовложений.Настоящейсхемойнепредусмотренпереводкотельнойврежимкомбинированнойвыработкитепловойиэлектрической

энергии.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Настоящейсхемойреконструкциякотельныхсувеличениемзоныихдействияпутем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельныхпоотношениюкисточникамтепловойэнергии,функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источниковтепловойэнергии,функционирующихврежимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой расширение зоны действия действующего источника не предусматривается.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатациикотельныхприпередачетепловыхнагрузокнадругиеисточники тепловой энергии

Выводврезерви(или)выводизэксплуатациикотельной непредусмотрен.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатыватьвзонахзастройкималоэтажнымижилымизданиямииплотностьютепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Приразработкепроектовпланировкиипроектовзастройкидлямалоэтажнойжилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжениемалоэтажной застройки ииндивидуальной застройкинецелесообразнопо причинемалыхнагрузокималойплотностизастройки,ввидучеготребуетсястроительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности

## Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Присоставленииперспективныхтепловыхбалансовтеплоснабженияучитываются мероприятия, сведения о которых представлены в таблице ниже.

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителяиприсоединеннойтепловойнагрузкивсистеметеплоснабженияпоселения представлены в Главах 4 и 6 настоящей схемы.

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизациисуществующих источниковтепловойэнергии сиспользованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Указанныесведенияпредставленывтаблицениже.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.

## Результатырасчетоврадиусаэффективноготеплоснабжения

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло- снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

## Мероприятияпопредотвращениюаварийныхситуаций,втомчислеприотказе оборудования котельных

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Представлены в Главе 12. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Пайгармского сельского поселения.

### Таблица31-Предложенияпостроительству,реконструкции,техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Адресобъекта (котельной) | Видработ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная№101 | техническоеперевооружениекотельнойпридостижениинормативного срока службы оборудования |

Техническоеперевооружениекотельной,предусматриваетустановкусовременного энергосберегающего оборудования, которое позволит повысить энергетическую эффективность работы котельной. В результате сократиться потребление электроэнергии основным и вспомогательным оборудованием, увеличится КПД работы котельных агрегатов, за счет использования современных высокоэффективных котлов и горелочных устройств.

# Глава8«Предложенияпостроительству,реконструкциии(или) модернизации тепловых сетей»

## Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятияподанномупунктунезапланированы.

## Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Мероприятияподанномупунктунезапланированы.

## Предложенияпо строительствутепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.

## Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятияподанномупунктунезапланированы.

## Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.

## Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

  - Предложенияпореконструкциии(или)модернизациитепловыхсетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Настоящей схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сведения о которых представлены в таблице32.

Таблица32–Предложенияпореконструкциии(или)модернизациитепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № | Адресобъекта (котельной) | Видработ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Котельная№101 | реконструкциятепловыхсетей(ежегодная,частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 2024-2039 |

## Предложенияпостроительствуиреконструкциии(или)модернизации насосных станций

Мероприятияпостроительствуиреконструкциинасосныхстанцийнепланируются.

## Мероприятияпопредотвращениюаварийныхситуаций,втомчислеприотказе элементов тепловых сетей

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Представлены в Главе 12. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Пайгармского сельского поселения.

# Глава9«Предложенияпопереводуоткрытыхсистемтеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на

закрытыесистемыгорячеговодоснабжения»

## Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

## Обоснованиеипересмотрграфикатемпературтеплоносителяиегорасхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

## Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

## Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

## Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

## Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

# Глава10«Перспективныетопливныебалансы»

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчеты по источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице Таблица 33.

Таблица33–Расчетыпокаждомуисточникутепловойэнергииперспективныхрасходовосновноговидатоплива

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива/ Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2039 |
| Котельная №101 | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкалвгод | 1659 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т.вгод | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс.м3вгод | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
|  | Максимальный часовойрасход натурального топлива | зимний | м3в час | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 |
|  |  | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчетынормативныхзапасовтопливавыполняютсявсоответствиистребованиями

«Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.

Общийнормативныйзапасатопливаопределяетсяпоформуле:

ОНЗТННЗТНЭЗТ

,тыс. т

ВсоставОНЗТвключаются:

ННЗТ,рассчитываемыйпообщейприсоединеннойкисточникутепловойнагрузке;

НЭЗТ,определяемыйпоприсоединеннойтепловойнагрузкевнешнихпотребителей тепловой энергии.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.

В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической т тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Длякотельных,работающихнагазерасчетНЭЗТнепроизводится,т.к.ограничения при подаче газа не планируется.

## Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вкачествеосновноговидатопливаиспользуетсяприродныйгаз.

## Видытоплива(вслучае,еслитопливомявляетсяуголь,-видископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическимпараметрам"),ихдолюизначениенизшейтеплотысгорания топлива,используемыедляпроизводстватепловойэнергиипокаждойсистеме теплоснабжения

Топливом для котельной является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

## Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Вкачествеосновноговидатопливаиспользуетсяприродныйгаз.

## Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Вкачествеосновноговидатопливаиспользуетсяприродныйгаз.

# Глава11«Оценканадежноститеплоснабжения»

### Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источникатеплотыРит=0,97;

- тепловыхсетейРтс=0,9;

- потребителятеплотыРпт=0,99;

- системыСЦТвцеломРсцт=0,9⋅0,97⋅0,99=0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Длякаждогоучасткатепловойсетиустанавливаются:годеговводавэксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ-средневзвешеннаячастота(интенсивность)устойчивых отказов

участков	в	конкретной	системе	теплоснабжения	при	продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- Средневзвешеннаячастота(интенсивность)отказовдляучастков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- Средневзвешеннаячастота(интенсивность)отказовдляучастков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- Средневзвешенная	продолжительность	ремонта	(восстановления)

участковтепловой сети;

- Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-15 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивностьотказоввсегопоследовательногосоединенияравнасумме

интенсивностейотказовнакаждомучастке	,[1/час], где Li - протяженностькаждогоучастка,[км].И,такимобразом,чемвышезначениеинтенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительногопериода,авремениотначалаеговводавэксплуатацию).Внашейпрактике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

гдеτ-срокэксплуатацииучастка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при α <1, она монотонноубывает,приα>1-возрастает;приα=1функцияпринимаетвид

А λ0— это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения. Обработка значительного количества данныхпоотказам,позволяетиспользоватьследующуюзависимостьдляпараметраформы интенсивности отказов:

### Рисунок1-Интенсивностьотказоввзависимостиотсрокаэксплуатацииучастка

тепловойсети

Поданнымрегиональныхсправочниковпоклиматуосреднесуточныхтемпературах наружноговоздухазапоследниедесятьлетстроятзависимостьповторяемоститемператур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположениятепловыхсетейпринимаютподаннымСП131.13330.2020«Строительная климатология».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемыхпомещенияхжилыхиобщественныхзданийниже+12°С,впромышленных зданияхниже+8°С(СП124.13330.2012).Например,длярасчетавремениснижения

температурывжиломзданиииспользуют формулу:

tв-внутренняятемпература,котораяустанавливаетсявпомещениичерез время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z-время,отсчитываемоепосленачалаисходногособытия,ч;

t′в-температуравотапливаемомпомещении,котораябылавмоментначала исходного события, °С;

tн-температуранаружноговоздуха,усредненнаянапериодевремениz,°С; Qо - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV-удельныерасчетныетепловыепотериздания,Дж/(ч·°С); β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Длярасчетавремениснижениятемпературывжиломзаданиидо+12°Спривнезапном прекращении теплоснабжения эта формула приимеет следующий вид:

гдеtв,а-внутренняятемпература,котораяустанавливаетсякритерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 40 часов.

Наосноведанныхочастоте(потоке)отказовучастковтепловойсети,повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановлениятеплоснабженияпотребителейиспользуютэмпирическуюзависимостьдля времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где

a, b, c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

lc.з-расстояниемеждусекционирующимизадвижками,м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 3.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i – том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 3.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значение меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети,способныйпривестикснижениютемпературывотапливаемомпомещении до температуры в +12 °С

Вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

### Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийныеситуации),среднеговременивосстановленияотказавшихучастков

тепловыхсетейвкаждойсистеметеплоснабжения

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы даны в МДК 4-01.2001 «По техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса».

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ.

Время,необходимоедлявосстановлениятепловойсети,приразрыветрубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице 34

### Таблица34–Времявосстановлениятепловойсети

| Диаметр,мм | Среднеевремявосстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

### Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям); вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности, живучести [Ж].

- ИсточникатеплотыРит=0,97;

- ТепловыхсетейРтс=0,9;

- ПотребителятеплотыРпт=0,99.

Длясистемыцентральноготеплоснабжениявцелом:

Дляобеспечениябезотказноститепловыхсетейследуетопределять:

- предельно	допустимую	длину	нерезервированных	участков

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих, теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Результатыпоказателейпредставленывп.11.7.

### Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Длярасчетапоказателяготовностиследуетопределять (учитывать):

- готовностьСЦТкотопительному сезону;

- достаточность установленнойтепловоймощности источникатеплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностьтепловыхсетейобеспечитьисправноефункционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационныеи технические меры, необходимыедля обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Результатыпоказателейпредставленывп.11.7.

### Результатыоценкинедоотпускатепловойэнергиипопричинеотказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результатыоценкинедоотпускатепловойэнергиипопричинеотказов(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и котельных приведены в таблице 35

Таблица35–Среднийнедоотпусктепловойэнергиинаотоплениепотребителейв системе теплоснабжения

| Наименованиепоказателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднийнедоотпусктепловойэнергии наотоплениевсистеметеплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Предложения,обеспечивающиенадежностьсистемтеплоснабжения

### Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Предложения по применению на источнике тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, представлены в Главе 7.

### Установкарезервногооборудования

Предложения по применению на источнике тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, представлены в Главе 7. Исходя из экономической целесообразности это мероприятие не включено, хотя корректно почти на всех котельных обустраивать резервное оборудование. Однако эти работы могут финансироватьсятолькосамимипредприятиями,кредитныесредствадляэтогопривлекать вряд ли получится, а собственных будет явно недостаточно.

### Организациясовместной работынесколькихисточниковтепловой энергии на единую тепловую сеть

В муниципальном образовании функционирует схема тепловых сетей двухтрубная, от двух локальных источников. Резервирование источников тепловой энергии не предусмотрено.

### Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

Потребность во взаимном резервировании тепловых сетей смежных районов на территории муниципальном образовании, исходя из экономической целесообразности, не предусмотрена.

### Устройстворезервныхнасосныхстанций

Предложенияпоустройствурезервныхнасосныхстанций,исходяизэкономической целесообразности, не предусмотрены.

### Установкабаков-аккумуляторов

Установкабаков-аккумуляторовнепредусмотрена.

Таблица36–Результатырасчетанадёжноститепловых сетей

| Наименованиенаселенногопункта | Наименованиекотельной | Длинаучастка,м | Диаметpтpубопpовода,мм | Периодэксплуатации,лет | Частота(интенсивность)отказаучастка,1/час | Среднее времявосстановленияучастка,час | Параметрпотокаотказов теплоснабженияприотказеучастка,1/год | Параметрпотокаотказов теплоснабжениянакопленнымитогом,1/час | Вероятностьбезотказнойработыпутиотносительноконечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 105,0 | 150 | 35 | 1,238968543 | 8,7 | 0,000048988 | 0,000048988 | 0,999951014 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 90,0 | 150 | 35 | 1,238968543 | 8,7 | 0,000048988 | 0,000048988 | 0,999951014 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 7,0 | 150 | 35 | 1,238968543 | 8,7 | 0,000048988 | 0,000048988 | 0,999951014 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 57,5 | 125 | 35 | 1,238968543 | 8,7 | 0,000048988 | 0,000048988 | 0,999951014 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 57,5 | 125 | 35 | 1,465621249 | 7,8 | 0,000045832 | 0,000045832 | 0,999954169 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 20,0 | 89 | 35 | 1,465621249 | 7,8 | 0,000045832 | 0,000045832 | 0,999954169 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 40,0 | 89 | 35 | 1,465621249 | 7,8 | 0,000045832 | 0,000045832 | 0,999954169 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 65,0 | 89 | 35 | 1,465621249 | 7,8 | 0,000045832 | 0,000045832 | 0,999954169 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 7,0 | 89 | 35 | 1,465621249 | 7,8 | 0,000045832 | 0,000045832 | 0,999954169 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 50,0 | 89 | 35 | 1,465621249 | 7,8 | 0,000045832 | 0,000045832 | 0,999954169 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 7,0 | 89 | 35 | 1,950097192 | 6,5 | 0,000037025 | 0,000037025 | 0,999962976 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 40,0 | 89 | 35 | 1,950097192 | 6,5 | 0,000037025 | 0,000037025 | 0,999962976 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 145,0 | 89 | 35 | 1,950097192 | 6,5 | 0,000037025 | 0,000037025 | 0,999962976 |
| с.Пайгарма,ул.Родниковая | Котельная№101 | 7,0 | 57 | 35 | 1,950097192 | 6,5 | 0,000037025 | 0,000037025 | 0,999962976 |

# Глава12«Обоснованиеинвестицийвстроительство,реконструкциюи техническое перевооружение и (или) модернизацию»

## Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источнику теплоснабжения и тепловым сетям муниципального образования, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице37. Объемыинвестицийопределеныориентировочноидолжныбытьуточненыприразработке проектно-сметной документации.

Таблица37–Оценкафинансовыхпотребностейдляосуществлениястроительства,реконструкцииитехнического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Адрес объекта | Видработ | Год реализации | Инвестициивстроительство,реконструкцию,техническоеперевооружениеи(или)модернизацию,тыс.руб.(с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (котельной) |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего |
| 1.1 | Котельная №101 | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 2025 | 0 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 |
| 2.1 | Котельная №101 | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловыхсетейв зависимости от износа) | 2024-2039 |  | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 9 885 |
| Всего |  |  |  | 0 | 3 539 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 12 765 |

## Обоснованныепредложенияпоисточникаминвестиций,обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможнорассмотрениеследующихисточниковфинансирования,обеспечивающих реализацию проектов:

    - включениекапитальныхзатратвтарифнатепловуюэнергию;

    - финансированиеизбюджетовразличныхуровней.

Длякомпенсациизатратнареконструкциюкотельныхиизношенныхтепловыхсетей засчетсредствтеплоснабжающихорганизацийпроизойдетрезкийросттарифанатепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию котельной и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, областного, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Планируемые	к	строительству	потребители,	могут	быть	подключены	к централизованномутеплоснабжению,засчетплатызаподключение.Повзаимной договоренностимеждутеплоснабжающейорганизациейизастройщиком,застройщикможетсамостоятельнопонестирасходынастроительствотепловыхсетейотмагистралидо своегообъекта.Втакомслучаеперспективныйпотребительможетполучатьтепловую энергиюподолгосрочномудоговорупоставкипонерегулируемымценам.МеханизмподключенияновыхпотребителейдолженсоответствоватьФЗ№190«Отеплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

    - подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

    - реконструкцию котельной и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае

представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

## Расчетыэкономическойэффективностиинвестиций

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

    - обеспечениеразвитияинфраструктуры,вт.ч.социально-значимыхобъектов;

    - повышениекачестваинадежноститеплоснабжения(снижениеаварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

    - повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

## Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектовявляетсяобщественнозначимым,посколькунаправленынаудовлетворениенужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

    - обеспечение	потребителей	качественным	теплоснабжением,	отвечающим нормативным требованиям;

    - повышениенадежностиикачестватеплоснабжения;

    - улучшениеэкологическойобстановки,посколькуприменяетсясовременное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Прогнозная величина тарифа тепловой энергии определена в целом по МуниципальноеавтономноеучреждениеРузаевскогомуниципальногорайона

«Специальный центр обслуживания» как средневзвешенное значение с учетом полезного отпуска по каждой группе системы теплоснабжения, для которой утвержден отдельный тариф на тепловую энергию.

Для систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

При актуализации Схемы теплоснабжения для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторовиспользованПрогнозсоциально-экономическогоразвития

РоссийскойФедерациинапериоддо2024г.,размещенныйнаофициальномсайте Министерства экономического развития 1 октября 2018 г.

На 2025 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c Прогнозомдолгосрочногосоциально-экономическогоразвитияРФнапериоддо2036года.

Таблица38-Ценовыепоследствиядляпотребителей(прогнозныезначениятарифатепловойэнергии)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепло- вую энергию, руб./Гкал | 2113 | 2197 | 2303 | 2395 | 2490 | 2589 | 2692 | 2799 | 2910 | 3025 | 3145 | 3270 | 3400 | 3535 | 3675 | 3821 | 3973 | 4131 |

# Глава13«Индикаторыразвитиясистем теплоснабженияпоселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития системы теплоснабжения Пайгармского сельского поселения представлены в таблице 39.

Таблица39-ИндикаторыразвитиясистемтеплоснабженияПайгармского

сельскогопоселения

| № п/ п | Индикаторыразвитиясистемтеплоснабженияпоселения | Ед.изм. | Существующ ее положение | Ожидаемые показатели (2039год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителяврезультатетехнологическихнарушенийна тепловыхсетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителяврезультатетехнологическихнарушенийна источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельныйрасходусловноготопливанаединицу тепловойэнергии,отпускаемойсколлекторовисточниковтепловой энергии(отдельнодлятепловыхэлектрическихстанцийи котельных) | кг.у.т./ Гкал | 188 | 160 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,3 | 4,3 |
| 5 | коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощности | % | 25% | 25% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ ч | 91 | 91 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме(какотношениевеличинытепловойэнергии,отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 8 | удельныйрасходусловноготопливанаотпускэлектрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициентиспользованиятеплотытоплива(толькодля источниковтепловойэнергии,функционирующихврежиме комбинированнойвыработкиэлектрическойитепловойэнергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 34 | 5 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системытеплоснабжения,атакжедляпоселения,городского округа) | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз измененияприреализациипроектов,указанныхвутвержденной схеметеплоснабжения)(дляпоселения,городскогоокруга) | % | 0 | 0 |

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощности

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов,кобщейвеличиневыработаннойтепловойэнергиивграницах поселения, городского округа, города федерального значения)

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Удельныйрасходусловноготопливанаотпускэлектрическойэнергии

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

Указанныесведенияпредставленывтаблице39.

## Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного	законодательства	Российской	Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует.

# Глава14«Ценовые(тарифные)последствия»

## Тарифно-балансовыерасчетныемоделитеплоснабженияпотребителейпо каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовыерасчетныемоделитеплоснабженияпотребителейвыполненыс учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице40. Расчет выполнен в целом по источнику теплоснабжения и тепловым сетям Муниципальное автономное учреждение Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания» расположенным на территории муниципального образования.

Таблица40–Тарифно-балансовыерасчетныемоделитеплоснабженияпотребителей

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепло- вую энергию, руб./Гкал | 2113 | 2197 | 2303 | 2395 | 2490 | 2589 | 2692 | 2799 | 2910 | 3025 | 3145 | 3270 | 3400 | 3535 | 3675 | 3821 | 3973 | 4131 |

## Тарифно-балансовыерасчетныемоделитеплоснабженияпотребителейпо каждой единой теплоснабжающей организации

Представленывтаблице40.

## Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Представленывтаблице40.

# Глава15«Реестрединыхтеплоснабжающихорганизаций»

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,действующихвкаждойсистеметеплоснабжения,расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от источника тепловой энергии Муниципальное автономное учреждение Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания» владеющей источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на праве оперативного управления.

## Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения,входящихвсоставединой теплоснабжающейорганизациипредставленв таблице.

Таблица41–Реестрзондеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации

(организаций)

| № п/п | Адресобъекта централизованной системы теплоснабжения | Зонадеятельности | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№101 | котельнаяитепловыесети | Муниципальноеавтономноеучреждение Рузаевского муниципального района «Специальныйцентробслуживания» |

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее–единаятеплоснабжающаяорганизация)–теплоснабжающаяорганизация,которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченнымПравительствомРоссийскойФедерациинареализациюгосударственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченныйнареализациюгосударственнойполитикивсферетеплоснабжения),или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериямиопределенияединойтеплоснабжающейорганизацииявляются:

    - владениенаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточниками тепловойэнергииснаибольшейрабочейтепловоймощностьюи(или)тепловымисетямис наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

    - размерсобственного капитала;

    - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

    - заключатьиисполнятьдоговорытеплоснабженияслюбымиобратившимися кнейпотребителямитепловойэнергии,теплопотребляющиеустановкикоторыхнаходятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

    - заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

    - заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время Муниципальное автономное учреждение Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

## Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

В рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

## Описание	границ	зон	деятельности	единой	теплоснабжающей организации (организаций).

Описание	границ	зон	деятельности	единой	теплоснабжающей	организации (организаций) представлено в главе 15.2.

# Глава16«Реестрпроектовсхемытеплоснабжения»

## Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии приведен в таблице 42.

## Переченьмероприятийпостроительству,реконструкцииитехническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 42.

Таблица42-Переченьмероприятийпостроительству,реконструкцииилитехническомуперевооружениюи(или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Адрес объекта | Видработ | Год реализации | Инвестициивстроительство,реконструкцию,техническоеперевооружениеи(или)модернизацию,тыс.руб.(с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (котельной) |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Всего |
| 1.1 | Котельная №101 | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 2025 | 0 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 |
| 2.1 | Котельная №101 | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловыхсетейв зависимости от износа) | 2024-2039 |  | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 9 885 |
| Всего |  |  |  | 0 | 3 539 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 12 765 |

## Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение на нужды ГВС не осуществляется. Мероприятия не требуются.

# Глава17«Замечанияипредложениякпроектусхемытеплоснабжения»

## Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечанияипредложенияприразработке,утверждениииактуализациисхемы теплоснабжения не поступали.

## Ответыразработчиковпроектасхемытеплоснабженияназамечанияи предложения

Отсутствуют,см.п.17.1.

## Переченьучтенныхзамечанийипредложений,атакжереестризменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Отсутствуют,см.п.17.1.

# Глава18«Сводныйтомизменений,выполненныхвдоработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Схема теплоснабжения разработана по данным 2023 года с учетом дополнений и измененийППРФ№154от7октября2014г.,18,23марта,12июля2016г.,3апреля2018

г.,16 марта2019 г.,31мая 2022г., 10января 2023 г.

# Приложение 1 Характеристикитепловыхсетей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Участок начало | Участокконец | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Изоляция | Вид прокладки тепловой сети | Годввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №101 | ТК1 | ТК3 | 90 | 150 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 2 |  | ТК3 | ТК4 | 105 | 150 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 3 |  | ТК4 | ТК8 | 50 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 4 |  | ТК4 | дом№105 | 7 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 5 |  | ТК8 | дом№111 | 15 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 6 |  | ТК8 | ТК9 | 20 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 7 |  | ТК9 | дом№113 | 40 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 8 |  | ТК4 | ТК5 | 65 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 9 |  | ТК5 | ТК6 | 40 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 10 |  | ТК6 | ТК7 | 40 | 89 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 11 |  | ТК7 | дом №44 | 65 | 89 | маты минераловатные | подземная | 1972 |
| 12 |  | ТК1 | ТК13 | 115 | 125 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| 13 |  | ТК1-ТК13 | Водонапорнаябашня | 7 | 57 | матыминераловатные | подземная | 1972 |
| ИТОГО |  |  |  | 659 |  | матыминераловатные | подземная | 1972 |

# Приложение 2 Схемытепловыхсетей